## 采暖清单
3#住宅楼拆换楼内地沟内供暖管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 | 楼内基础地沟内----采暖管 | 拆铺预制块院坪 | 1、名称：预制彩色砼砖院坪 2、规格：300*300*50 3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内 | ㎡ | 32
2 |  | 预制块院坪砼垫层 | 1、名称：现浇混凝土垫层 2、强度等级：C20 厚度150mm 3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内 | m3 | 3.2
3 |  | 挖填土方 | 1、名称：进出料地坑土方 2、内容：挖土；回填夯实 | m3 | 32
4 |  | 拆堵墙基洞 | 1、名称：砖基础洞口 2、内容：拆除进出料用砖基础洞口；M10水泥砂浆砌Mu10机红砖堵洞；垃圾外运10Km以内 | m3 | 2.4
5 |  | 地面水钻打孔 | 1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔 2、规格：∮50 3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝 | 个 | 72
6 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：28*3无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 89.5
7 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：38*3.5无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 44
8 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：45*3.5无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 102.2
9 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：50*4无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 72.9
10 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：60*4无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 72.9
11 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：89*5无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 12.5
12 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn20 Z15T-10 汾阳 2、安装部位：室内 3、安装方式：螺纹连接 4、内容：阀门安装；与旧钢立支管碰头焊接连接；局部拆除、修复住户原有装饰装修等。 | 个 | 36
13 |  | 拆换支架 | 1、规格型号：50*5角钢 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装 | Kg | 270
14 |  | 通风 | 1、名称：通风机通风 2、内容：地沟通风 | 项 | 1
15 | 工 程 总 价
说明：1、钢管壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量合计乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
5、立支管换到一层地面以上。
6、投标报价中包括一层室内装饰装修拆除、恢复费用。
投标单位：
年 月 日
3#住宅楼拆换庭院地沟内供暖管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 | 庭院地沟内----采暖管（3#单身楼至3#住宅楼） | 拆铺预制块院坪 | 1、名称：预制彩色砼砖院坪 2、规格：300*300*50 3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内 | ㎡ | 18
2 |  | 预制块院坪垫层 | 1、名称：现浇混凝土垫层 2、强度等级：C20 厚度150mm 3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内 | m3 | 1.8
3 |  | 挖填土方 | 1、名称：沟盖板上沟槽土方 2、内容：挖土；回填夯实 | m3 | 7.5
4 |  | 拆安沟盖板 | 1、名称：预制砼沟盖板 2、内容：保护性拆除砼盖板不得损坏，盖板安装，砂浆勾缝 | m3 | 1.8
5 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：89*5 无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、断续揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 42
6 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn80 Z45T-10 汾阳 2、安装部位：地沟内 3、安装方式：法兰连接； 4、内容：与主干管碰头焊接连接，阀门安装 | 个 | 2
7 |  | 拆换支架 | 1、规格型号：50*5角钢 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装 | Kg | 38
8 |  | 通风 | 1、名称：通风机通风 2、内容：地沟通风 | 项 | 1
9 | 工 程 总 价
说明：1、钢管壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量合计乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。
5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
投标单位：
年 月 日
8#住宅楼拆换楼内地沟内供暖管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 | 楼内基础地沟内----采暖管 | 拆铺砼院坪 | 1、名称：现浇砼、院坪 2、规格：强度等级C25，厚度200mm 3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光； | ㎡ | 48
2 |  | 挖填土方 | 1、名称：进出料地坑土方 2、内容：挖土；回填夯实 | m3 | 48
3 |  | 拆堵墙基洞 | 1、名称：砖基础洞口 2、内容：拆除进出料用砖基础洞口；M10水泥砂浆砌Mu10机红砖堵洞；垃圾外运10Km以内 | m3 | 3.6
4 |  | 地面水钻打孔 | 1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔 2、规格：∮50 3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝 | 个 | 88
5 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：28*3无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 51.5
6 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：38*3.5无缝钢管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 55
7 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：45*3.5无缝钢管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 75.5
8 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：50*4无缝钢管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 61.5
9 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：60*4无缝钢管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 54.8
10 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：76*4.5 无缝钢管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 49
11 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn20 Z15T-10 汾阳 2、安装部位：室内 3、安装方式：螺纹连接 4、内容：阀门安装；与旧钢立支管碰头焊接连接；局部拆除、修复住户原有装饰装修等。 | 个 | 44
12 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn70 Z45T-10 汾阳 2、安装部位：地沟内 3、安装方式：法兰连接； 4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装 | 个 | 4
13 |  | 拆换支架 | 1、规格型号：50*5角钢 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装 | Kg | 355
14 |  | 通风 | 1、名称：通风机通风 2、内容：地沟通风 | 项 | 1
15 | 工 程 总 价
说明：1、钢管壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量合计乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
5、立支管换到一层地面以上。
6、投标报价中包括一层室内装饰装修拆除、恢复费用。
投标单位：
年 月 日
8#住宅楼拆换庭院地沟内供暖管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 | 庭院地沟内----采暖管（供热站至8#住宅楼） | 拆铺砼院坪 | 1、名称：现浇砼、院坪 2、规格：强度等级C25，厚度200mm 3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光； | m3 | 32
2 |  | 挖填土方 | 1、名称：沟盖板上沟槽土方 2、内容：挖土；回填夯实 | m3 | 48
3 |  | 拆安沟盖板 | 1、名称：预制砼沟盖板 2、内容：保护性拆除砼盖板不得损坏，盖板安装，砂浆勾缝 | m3 | 7.2
4 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：89*5 无缝钢管 预制保温 2、敷设方式：有积水、断续揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理污泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 251
5 |  | 拆换支架 | 1、规格型号：50*5角钢 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装 | Kg | 260
6 |  | 通风 | 1、名称：通风机通风 2、内容：地沟通风 | 项 | 1
7 | 工 程 总 价
说明：1、钢管壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量合计乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。
5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
投标单位：
年 月 日
门面房拆换庭院供暖管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 | 庭院直埋---采暖管（3#单身楼到门面房） | 拆铺预制块院坪 | 1、名称：预制彩色砼砖院坪 2、规格：300*300*50 3、内容：保护性拆除破损不超过50%；补购预制彩色砼砖；1:4水泥砂浆结合层，素水泥浆铺贴院坪；垃圾外运10Km以内 | ㎡ | 41.6
2 |  | 预制块院坪砼垫层 | 1、名称：现浇混凝土垫层 2、强度等级：C20 厚度150mm 3、内容：拆除；浇筑；垃圾外运10Km以内 | m3 | 4.16
3 |  | 拆铺砼院坪 | 1、名称：现浇砼、院坪 2、规格：强度等级C25，厚度200mm 3、内容：拆除砼院坪；垃圾外运10Km以内；浇捣砼院坪，原浆压实抹光； | ㎡ | 7.5
4 |  | 挖填土方 | 1、名称：管沟土方 2、内容：挖土；回填夯实 | m3 | 38.5
5 |  | 拆、安钢管 | 1、规格型号：60*4无缝钢管，预制保温 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理污泥；拆除旧管道带保温层，垃圾外运10Km以内；40mm厚聚氨酯发泡保温，高密度聚氯乙烯管壳保护层预制保温；钢管焊接安装，冲洗，压力试验 | m | 146
6 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn50 Z45T-10 汾阳 2、安装部位：地沟内 3、安装方式：法兰连接； 4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装 | 个 | 2
7 | 工 程 总 价
说明：1、钢管壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量合计乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。
5、工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
投标单位：
年 月 日

## 3#楼地下自来水管
3#住宅楼拆换楼内地沟内自来水管道工程量清单
序号 | 管网名称 | 项目 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价(元）
1 |  | 地面水钻打孔 | 1、名称：钢筋混凝土地面水钻打孔 2、规格：∮50 3、内容：水钻打孔；清理；200长∮32、∮40钢套管安装；堵缝 | 个 | 18
2 |  | 拆、安PPR管 | 1、规格型号：De63*7.1 1.6MPa 日丰 PPR管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验 | m | 75.5
3 |  | 拆、安PPR管 | 1、规格型号：De50*4.6 1.6MPa 日丰 PPR管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验 | m | 72
4 |  | 拆、安PPR管 | 1、规格型号：De40*4.5 1.6MPa 日丰 PPR管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验 | m | 70
5 |  | 拆、安PPR管 | 1、规格型号：De32*3.6 1.6MPa 日丰 PPR管 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：排水、清理淤泥；拆除旧PPR管，垃圾外运10Km以内；PPR管热熔连接，冲洗，压力试验 | m | 20.5
6 |  | 阀门 | 1、规格型号：25mm 日丰PPR双活接铜球阀 2、安装部位：室内 3、安装方式：PPR内丝直接与钢短管螺纹连接，与旧钢立支管碰头焊接连接；阀门与PPR管、内丝直接热熔连接。 | 个 | 19
7 |  | 拆换支架 | 1、规格型号：50*5角钢 2、敷设方式：有积水、不揭盖半通行地沟内 3、内容：拆除破损支架，垃圾外运10Km以内；角钢支架制作、安装；除锈，刷防锈漆两道，沥青漆两道,管卡安装 | Kg | 120
8 |  | 阀门 | 1、规格型号：Dn50 Z45T-10 汾阳 2、安装部位：地沟内 3、安装方式：法兰连接； 4、内容：法兰与旧钢干管碰头焊接连接，阀门安装 | 个 | 1
9 |  | 通风 | 1、名称：通风机通风 2、内容：地沟通风 | 项 | 1
10 | 工 程 总 价
说明：1、管道壁厚不得有负差。
2、综合单价为包括：工、料、机费，措施费，管理费，利润，动态调整费，
9%增值税等的所有费用全价。
3、合价以工程量乘综合单价计算。
4、综合单价不调整。工程总价在工程量增减5%以内不做调整。
5、管道安装价格中包含各种管件价格。
6、立支管换到一层地面以上。
7、投标报价中包括一层砼燃气灶台拆除、恢复费用。
投标单位：
年 月 日